### 电气设备状态监测系统

### 变压器综合在线监测子系统

变压器综合在线监测装置实现完善的干（油）式变压器状态监测功能，监测内容包括：

- 变压器的运行电气量监测，包括高、低压侧三相电流、电压；

- 变压器的铁心接地电流监测；

- 变压器的三相绕组热点温度监测；

- 变压器的铁心温度监测；

- 变压器的环境温湿度监测；

- 变压器的局放监测；

- 变压器的振动监测；

- 变压器的风机故障监测；

- 变压器安全监测(箱体柜门监测)；

各状态在线监测功能的实现方案如下：

- 变压器局放在线监测

局部放电在线监测系统能够对变压器内部局部放电产生的超声传感器对局放信号进行采集，通过对放电信号的分析实现对变压器局部放电的故障判别，实时监测运行状态下的设备内部局部放电信息，及时反映出设备的绝缘状态及其发展趋势，避免绝缘事故的发生。

功能参数：

1）采集局部放电产生的超声信号中心频率40kHZ；

2）采集超声局部放电的最大值，放电次数；

3）峰值灵敏度117dBV;

4) 分辨率 1dB；

- 变压器铁芯监测

通过对铁芯接地电流的监测，能及时发现内部绝缘受潮或受损、铁芯多点接地、箱体内异物、油箱油泥沉积等故障。对事故做到早预防早处理。为此类设备的状态检修提供技术可靠依据。

功能参数：

1）测量电流范围1mA ~10A；

2）测量精度3%；

- 变压器振动监测

电力变压器绕组是发生故障最多的部件之一，对其在线监测与诊断具有十分重要的实际意义。由于变压器绕组松动或者变形等机械结构参数的改变，必然会导致变压器器身的机械结构动力学性能发生变化，因此通过在线监测变压器的振动特性来监测和诊断绕组状况与故障是行之有效的途径。

功能参数：

1）测量振动的幅值；

2）测量振动的加速度值；

- 温度监测

利用现有温控器探头测量A、B、C三相线圈和铁心温度,测温电路实现4路温度测量和1路环境温湿度监测；

功能参数：

1）测温范围-40℃~200℃；

2）测温精度1℃；

- 风机状态监测

利用装置给出的继电器节点来控制风机的启动和停止，在每个风机上预装风量传感器，用于监测风机的状态。

- 电气量监测功能

最大支持14路电气量的采集，可以采集高、低压侧各三相电压、电流和零序电流。

功能参数：

1）测量精度：0.5%；

- 干式变压器传感器布置图

### 开关柜综合在线监测系统

- 开关柜无线测温系统

开关柜的内部过热现象已成为开关柜使用中的常见问题，由于开关柜体的密闭性，在一些负荷较重的地区，存在开关柜的温升超标问题。开关柜的温升超标，直接影响设备的安全稳定运行，而且，过热问题是一个不断发展的过程，如果不加以控制，过热程度会不断加剧，并对绝缘件的性能及设备寿命产生很大的影响。因此需要对开关柜温度进行实时监测，了解开关柜的运行状态。

无线温度传感器由微功耗MCU、数字温度传感器、2.45GHz数字RF收发器、耐高温锂亚电池、IP67锈钢外壳和天线等组成。关键元器件全部采用经过验证的高可靠世界名牌产品。

技术参数：

A.通信频率：2.4GHz～2.5GHz

B.温度测量范围：－55℃～＋150℃；

C.温度测量精度：±2℃；

D.工作环境温度：－40℃～＋100℃；

E.平均功耗：功耗≤5μA（3V）；

F.电池容量: 500mAh高温锂亚电池（150℃）

G.外形尺寸：＜Φ34X25 mm

H.防护等级：IP67；（不锈钢）

I.安装方式：用结构胶粘贴或用抱箍固定。

无线测温传感器的安装示意图：

- 开关柜局放监测

配电设备中开关柜数量多，而人员基本保持了零增长，造成每年人均维护工作量大，维护成本不断攀升。传统试验手段不利于发现局部微小缺陷和隐患，且带来的供电可靠性问题凸出。传统的开关柜局部放电带电监测手段，以离线式开关柜局放监测仪为主，受开关柜负荷变化的影响，在缺陷的早期阶段，故障的检出率不高。

开关柜局放在线监测装置，对开关柜局放实现在线监测，能够及时发现开关柜局放的状态变化，及时发现问题。

开关柜局放传感器采用超声波和地电波两种原理对开关柜的内部局放进行采集，定时上传。采集开关柜在一定时间内的放电幅值、放电次数和放电平均值。

开关柜局放传感器的功能参数：

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源（自供电） | 3.7 V达到报警值自动提醒,持续供电8年 |
| 2 | 灵敏度 | 5 pC |
| 3 | 测量范围 | 0 ～ 60 dB（TEV） |
| 4 | 分辨率 | ±1 dB |
| 5 | 功率 | 425mW |
| 6 | 频率范围 | 3MHz～100MHz（TEV） |
| 7 | 工作温度 | -30℃～60℃ |
| 8 | 环境湿度 | 5—95%无冷凝 |
| 9 | 通信方式 | 无线通信 |
| 10 | 检测原理 | 暂态地电波 |
| 11 | 使用寿命 | 8年 |
| 12 | 安装方式 | 磁吸式 |

- 开关柜局弧光保护监测

开关柜弧光保护监测装置为开关柜的中、低压母线提供快速保护。当发生弧光短路时，被弧光传感器覆盖区域的弧光短路可被快速定位，电弧光保护系统快速动作，切断故障电流，最大限度降低电弧光对设备的损害及人员伤害。

开关柜电弧光保护装置配合电弧光传感器对开关柜的弧光放电进行告警或保护动作。开关柜电弧光保护装置本体最大支持16路电弧光传感器接入。电弧光传感器的开关柜典型配置为1个。

电弧光传感器的功能参数：

● 采用紫外光传感器采集信号避免可见光干扰，信号源稳定可靠；

● 采用光纤连接到保护装置，避免受到电磁干扰信号的影响；

● 传感器的报警阈值可调，避免受到背景光的干扰；

● 传感器感光范围宽，感光范围达到了180°，方便用户安装。

- 开关柜门状态监测

配电室的工作区域有明确的划分，设专职人员负责，严禁非专职人进入工作区域，随意打开设备柜门。如对配电室这些主要的出入口及设备柜的柜门状态进行门开关状态监测，无疑可以提高配电室整体的运维安全。

无线门开关主要由MUC微型控制单元、无线通信模块、电池及ASA外壳等组成，配合永磁铁使用。依据霍尔效应的原理实现门开关状态监测，主要用于实时在线监测门、窗、机柜柜门、井盖等的开、关状态，同时记录开关时间及开关次数。本产品有灵敏度高、成本低、安装简便等特点；

功能描述：

获取各区域及设备柜门的门开关状态，并在客户端中进行展示；

可分别设定每个门开关状态告警，可设限时或时间段内告警；

当监测点位出现数据报警时，系统在客户端进行报警提示，并可快速定位到三维场景中的报警点位；

当监测点位出现数据报警时，联动监控摄像头对该点位关联的场景、设备区域进行拍照和录像，并在客户端弹出视频信息。根据报警发生的区域和时间，联动灯光系统进行配合；

安装：

无线门开关状态传感器与永磁铁配合安装到柜门边缘，采用3M无痕泡棉胶固定传感器，磁铁部门直接吸在门边框上。

### 智能用电终端监测

智能用电测控终端实时采集用电参数，这些信息通过汇聚节点传输到信息处理服务器，作为用电能耗管理原始数据为能耗管理应用提供支撑。智能用电测控终端主要监测用电回路的：电压、电流、工角、频率、谐波等参数，同时分析、记录电压合格率等参数，同时指出分时段记录能耗信息，为用能分析提供详细数据，可以按分钟、小时、天等时长统计用能信息。智能用电测控终端还支持设备启停、故障动作次数与动作参数记录，为设备全寿命周期管理提供数据支持。

智能用电测控终端接口说明及实物图

描述：

智能用电测控终端实时采集用电参数，这些信息通过汇聚节点传输到物联网监控平台数据库，作为用电能耗管理原始数据为能耗管理应用提供支撑。

功能描述：

- 检测用电器工作电压；

- 检测用电器工作电流；

- 检测用电器工作频率；

- 检测用电器工作功角；

- 计算用电器功率、能耗；

- 计算统计电压合格率；

- 计算电压、电流谐波分量；

- RS485通信上传监测数据；

- BLE4.0通信，支持手机应用

### 电容器形变、温度检测

无线形变&温度传感器具有温度和形变测量功能，它由微功耗MCU、半导体应变片、数字温度传感器、2.45GHz数字RF收发器和高温锂亚电池等组成。关键元器件全部采用经过验证的高可靠世界名牌产品。无线形变-温度传感器主要应用于监测电容器、变压器等设备的温度和壳体形变。

主要功能

- 实时检测压力容器壳体变形

- 实时检测压力容器壳体工作温度

系统采用无线形变传感器监测电容器的壳体温度和壳体变形。

功能描述：

- 获取各电容器监测点位的温度数据，并在客户端中进行形象化展示。

- 获取各电容器监测点位的电容器壳体相对形变量，并在客户端中进行形象化展示。

- 可分别设定各电容器监测点位的报警阈值条件。并根据各监测点位的报警阈值判断点位是否产生数据过限报警。

- 当电容器监测点位出现数据报警时，在客户端中进行报警提示，并可在三维场景中快速定位到报警点位。

### 智能防凝露

应用背景

电网中广泛使用开关柜、电气控制柜、端子箱、动力箱等各种电力和通讯设备。当柜内空气湿度过高时，会腐蚀开关线路，使元器件接头部位的插件接触电阻增加，进而导致设备功能失效和故障，并可能使密封不好的元器件被击穿。当电子元器件表面结露时，会导致元器件短路，很可能会损坏设备，威胁到电网的安全运行。

在机柜内安装冷凝除湿装置，通过将空气中的水分子冷凝成液态水并排出至封闭空间外部，可有效降低空间气体的湿度，避免电子元器件表面结露，降低绝缘器件的高压击穿风险，提高器件的可靠性，延长设备的使用寿命。

机柜冷凝除湿系统介绍

机柜冷凝除湿系统基于热电制冷技术和无线传感器网络技术，实时监测工作环境温、湿度，智能控制除湿；结合功能完备的无线传感器网络平台，用户可以实现现场手持机（手持移动终端）巡检和远程实时在线监测设备状态的目的。

冷凝除湿装置能有效降低空间气体的湿度，预防凝露现象的发生，它具有体积小、运行费用低、使用寿命长、可靠性高的特点，广泛应用于开关柜、配电柜、端子箱等各类封闭柜体的除湿。

主要功能及特点

- 实时监测环境温度、相对湿度、露点温度，智能控制除湿，预防凝露现象的发生。

- 支持现场手持机巡检和远程实时在线监测设备状态的应用。

- 支持本地显示和参数设置。

- 应用热电制冷技术，无需使用制冷剂或干燥剂，设备体积小、可靠性高、容易安装和维护，可以在恶劣、敏感或是空间狭小的环境中工作。

- 设备可长期连续运行，耗电量小，运行费用低。

- 设备电磁兼容性能良好，可用在对EMC要求较高的场合。

- 一路备用（扩展）继电器接口，可接入灯具、风扇、加热器、电磁铁等设备实现远程遥控操作，方便用户扩展使用范围。

系统主要技术指标

- 工作电源：85～265VAC（50/60Hz）/120～370VDC；

- 控制器监测功耗：220VAC，8mA（典型值）；

- 除湿器功耗：＜36W；

- 除湿量：≥5mL/h（30℃，85%RH）；

- 相对湿度测量范围：0%RH～100%RH；

- 相对湿度测量精度：±3%RH（20%RH～80%RH@25℃）；

- 温度测量范围：-40℃～+85℃；

- 温度测量精度：±1℃（0℃～50℃）；

- 露点温度测量范围：0℃～50℃；

- 工作环境温度：-20℃～+65℃；

- 工作环境湿度：20%RH～95%RH（无凝露）；

- 无线通信频率：2.4～2.5GHz；

- 无线器辐射功率：0dBm；

- 控制器外形尺寸：78mm*48mm*80mm（长*宽*高，含底座）；

- 除湿器外形尺寸：160mm*110mm*68mm（长*宽*高）；

- 冷凝除湿装置安装方式：螺丝固定或标准35mm导轨安装；

使用注意事项

- 应避免与油污、液体、盐雾、有害化学粉尘和气体接触。

- 适用于空间狭小、封闭环境的除湿，安装时应远离热源。

- 不能在限定的工作环境条件之外工作，超出工作温度范围可能会导致液晶屏无法正常显示或使装置进入休眠模式。

- 若安装在电磁场干扰较大的区域，设备外壳必须可靠接地。

- 若控制器和除湿器安装于不同空间，需要使用外部温湿度探头测量除湿器安装位置的环境温、湿度。

- 除湿器应靠底部安装，排水管联通至封闭空间外部，请确保排水管已安装到位、排水畅通。

- 控制器所使用继电器容量为250VAC、10A，请根据被控负载特性适度降额使用。

- 若要实现远程监测控制功能，必需与手持机或数据传输基站配套使用。

### 配电所局放监测

产品核心技术：

全球领先的特高频电磁波空间故障预警技术；

-100%无误报 灵敏度高监测距离远抗干扰能力强；

能自动识别开关柜内的绝缘子、断路器、电缆等有可能发生的全部四种典型缺陷：气隙放电（如触头盒出厂设计缺陷）、沿面放电（积污，受潮）、悬浮电位放电（相母线排螺丝松动）、电晕放电（电缆护套受损）；

灵敏度高（10米距离能测到1PC放电），监测距离远，最高可达50米，抗干扰能力强，能通过检测其发出的电磁波中的特高频段(300～3000MHz)信号来检测局部放电, 避开常规电气测试方法中难以避开的电晕（200MHz ）以下及其它周期性干扰信号（大都在300M范围以内）。

实时在线监测（24小时）， 无监测死角；

安装在墙体或者配电房天花板上、无需停电；

系统及传感器具备优良的抗干扰和环境适应性，对噪声、驱鼠器超声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信信号干扰、温湿度、灰尘环境适应能力超强。

通信端口：1路10/100M以太网接口（TCP/IP）；

1路4G公网接口（可拓展电力专网）；

1路RS-485接口；

通信规约：支持IEC860，Modbus,UDP,TCP/IP,可方便接入目前主流的电站监控系统

技术参数：

装置技术参数：

| 参数名称 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 额定电压 | AC 220V±15％ |
| 功率 | ≤35W |
| 工作温度 | -25℃至70℃ |
| 环境湿度 | 10-90％RH，无冷凝 |
| 记录条数 | ≥300000条 |
| 检测频带 | 500MHz～1500MHz |
| 系统灵敏度 | ≤17.6dBV/m |
| 动态范围 | ≥60dB |
| 误差值 | ±2dBm |
| 系统测量范围 | -80--20dbm |

传感器技术参数：

| 参数名称 | 参数内容 |
| --- | --- |
| 驻波比 | ≤2 |
| 增益 | 1dB |
| 方向性 | 在各个方向上应具有相同的增益特性 |
| 工作温度 | -55℃至80℃ |
| 环境湿度 | 5-95％RH，无冷凝 |
| 检测频带 | 300MHz～3000MHz |
| 灵敏度 | 在300MHz-1500MHz的频率范围内，超过80%频率范围的最小灵敏度≥2mm，特高频全频率（300MHz～3000MHz）范围的平均灵敏度≥6mm |
| IP等级 | IP65 |
| EMC等级 | 4 |

### 柜室温湿度监测

一般情况下，电气设备对环境的温湿度都有相应的要求，特别对于一些昂贵精密的设备更是如此。因此为了保障设备在正常的环境中工作，监控中心需要了解现场相应温度、湿度的情况。

无线温湿度传感器采用MUC微型控制单元、无线通信模块、温湿度传感器、电池及ASA外壳等组成，可以实时、准确的测量环境温度和环境相对湿度，它能使用户对现场环境实现远程的数据采集和监测，突出便利性、准确性和实时性。并能为现场的温湿度环境控制提供参数依据。

原理：

无线温湿度传感器实时监测现场环境的温湿度信息，并通过无线网络传送至接收基站，接收基站通过RS485/CAN接口将数据传送至物联网监控平台数据库，物联网监控平台对温湿度变化做出分析统计，同时，可通过传感器网络对房间温湿度状态进行查询，也可远程对空调实现控制。

描述：

系统在水厂内的开关柜、自动化主机柜、总控单元、网络交换机柜等设备处部署无线温湿度传感器，对温湿度信息进行监测，能够为每个测量点分别设置各种告警阈值，阈值超标的监测点会有醒目的提示和警报。

功能描述：

获取各监测点位的温湿度数据，并在客户端中进行展示；

可分别设定各监测点位的报警阈值条件，并根据各监测点位的报警阈值判断点位是否产生温度或湿度过限报警；

当监测点位出现数据报警时，系统在客户端进行报警提示，并可快速定位到三维场景中的报警点位；

当监测点位出现数据报警时，联动监控摄像头对该点位关联的场景、设备区域进行拍照和录像，并在客户端弹出视频信息。根据报警发生的区域和时间，联动灯光系统进行配合；当监测点位出现温度过高的报警时，联动监测点所在房间的空调设备进行降温；当监测点位出现湿度过高的报警时，联动监测点所在房间的空调设备进行排湿，联动风机进行通风。

### 辅助设备状态监测系统

### 机泵振动&温度、背景噪音分析

电机、水泵在水厂运作中起关键作用，这些长时间工作的设备，随时都有可能因轴温过热，内部摩擦加剧，引起偏轴、异响等设备故障问题。所以有必要对这些设备的运行情况进行实时监测。

电机振动与轴温传感器由MUC微型控制单元、无线通信模块、加速度传感器、电池铸铝外壳及天线组成，主要安装在电机泵体上，应用于监测电机轴承温度和周期性振动强度（振动加速度），将传感器直接安装在需要测量的位置，即可实现被监测点温度和三维空间振动的实时在线监测功能。联动高清数字摄像方式可直接查看故障位置机泵的运行情况。

### 重要设备“漏油”监测子系统

水厂内重要重点设备，如水泵、电机等，因长期生产运行中的振动或内部密封圈老化就会引起渗油甚至漏油现象，如漏油严重必定会给现场设备带来安全隐患。通过布设基于物联网技术的无线渗油监测传感器能够有效解决此类问题，为厂区设备的安全运行提供多一份保障。

无线渗油监测传感器基于液体导电原理，采用导电油贴膜探测是否有渗漏油情况发生。由MUC微型控制单元、导电油膜、无线通信模块、电池、铸铝外壳及天线组成，产品能够实时在线监测安装位置是否渗漏油，并实时的将渗漏油信息通过数据传输基站上传到物联网监控平台，以达到监控告警的目的。

### 环境监测系统模块

环境监测系统模块：

通过对厂区内建筑及环境进行全面监控，实现站内建筑及环境的智能化管理。

### 厂区灯光照明管理子系统

- 可实现厂区内灯光照明的智能化管理，通过主控中心对厂区内照明的用电情况进行远程监测与控制，管理者只需通过后台服务器就可实时了解所有用电情况，查询历史用电情况；

- 通过系统软件自动执行公共区域的照明分时段、选择性照明、节假日管理、广告灯、室外泛光的分季节管理，通过控制中心，节假日可按要求实施不同的亮灯策略，所有的这些操作都是系统自动完成；

- 通过终端设备采集的用电参数及设备的故障、老化分析，避免重大用电安全事故；

- 通过系统平台自动形成的统计数据就可以进行综合分析，客观的了解，科学的分析整体的用能情况，从而为企业管理者的后续工作深化，做出合理的预期计划；

- 减少对现场人员的需求量，大大减轻了各级管理人员在能耗管理、维护、保障、统计、汇总工作，提升管理水平。

### 空调智能控制系统

功能描述：

通过串口（RS485）接口实现对空调的监控，根据室内情况变化来动态控制空调工作状态。

- 获取空调开闭状态，并在三维场景中进行展示。系统能够查询空调温湿度记录，三维场景能够同步展示空调运行状态（温度、湿度、开关状态）。空调设备工作异常情况下，能够实现报警弹窗操作并提示用户进行相应报警处理。

- 用户能够设定空调设备工作模式，包括制冷模式、除湿模式、通风模式等。用户可以在集控站或站内通过系统远程设定。

- 空调所在室内有其它设备的温度、湿度超标或者有通风要求时，系统自动开启空调并切换至相应适合工作模式（制冷、除湿、通风）。

### 烟雾报警监测传感器

光电烟感传感器是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的，融入无线通信技术，是一种技术先进，工作稳定可靠的传感器，被广泛运用到各种消防报警系统中。光电感烟探测器采用了现代工艺技术，继电器控制输出，已经通过各项标准认证。它能有效的对水厂各个区域提供火灾告警保护，一旦发送险情将第一时间将告警信息发送至物联网信息平台。

技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通信频率 | 2.45GHz |
| 2 | 直径 | 14 cm ( 5.5 英寸 ) |
| 3 | 高度 | 度8.1cm ( 3.19 英寸 ) |
| 4 | 重量 | 310g ( 0.7 磅 ) |
| 5 | 工作温度范围 | -10O 至 50OC ( 14O 至122OF ) |
| 6 | 工作湿度范围 | 10％ 至 95％RH 相对湿度 |
| 8 | 最大风速 | 15 M/S (3000英尺/Min) |
| 9 | 阻性或感性 | （60％ 功率因数）负载 |
| 10 | 电气参数 | 12VDC供电 24VDC供电 |
| 11 | 系统电压 | 12 DC（最大 4V 的波动） 24 DC（最大 4V 的波动） |
| 12 | 提供电压 | 11.3 VDC 最小，17.0VDC 最大 20 VDC 最小，29 VDC 最大 |
| 13 | 复位电压 | 0.73VDC 最小 0.8 VDC 最小 |
| 14 | 静态电流 | 120 μA 最大 120 μA 最大 |
| 15 | 报警电流 | 35.0mA 最小 77.0最大 21.3 mA 最小，40.6 mA最大 |
| 16 | 复位时间 | 0.3 秒 0.3 秒 |
| 17 | 上电时间 | 34 秒 34 秒 |
| 18 | 终端继电器 | A77-716 |

原理：无线烟感传感器安装到水厂相关区域的天花板顶，按一定的间距比例布设，实时监测水厂区域环境烟雾浓度，这些检测数据并通过无线网络传送至接收基站，接收基站通过RS485/CAN接口将数据传送至物联网监控平台数据库，物联网监控平台对环境烟雾浓度变化做出分析统计，一旦检测到烟雾超标，现场传感器会发出声光报警，同时后台界面给出告警。

描述：

功能描述：

获取水厂各区域小室烟感状态，并在客户端中进行展示；

当监测点位出现数据报警时，系统在客户端进行报警提示，并可快速定位到三维场景中的报警点位；

当监测点位出现数据报警时，联动监控摄像头对该点位关联的场景、设备区域进行拍照和录像，并在客户端弹出视频信息。根据报警发生的区域和时间，联动灯光系统进行配合；

### 水浸监测传感器

水厂内分布着大量的管道、法兰等接口，因振动或内部密封圈老化就会引起管道漏水现象，如漏水严重必定会给现场设备带来安全隐患。通过布设基于物联网技术的无线水浸传感器能够有效解决此类问题，为厂区设备的安全运行提供多一份保障。

无线水浸传感器基于液体导电原理，采用水浸感应线探测是否有水存在。由MUC微型控制单元、水浸缆、无线通信模块、电池、铸铝外壳及天线组成，产品能够实时在线监测安装位置是否浸水，并实时的将水浸信息通过数据传输基站上传到物联网监控平台，以达到监控告警的目的。

技术参数：

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通信频率 | 2.4GHz～2.5GHz |
| 2 | 辐射功率 | 0dBm |
| 3 | 天线增益 | 3dB（180°平板） |
| 4 | 水浸探测灵敏度 | ＜100KΩ（可定制） |
| 5 | 工作环境温度 | -40℃～+85℃ |
| 6 | 平均功耗 | ＜10μA（3.6V，25℃） |
| 7 | 电池容量 | 1200mAh高温锂亚电池（120℃） |
| 8 | 预期寿命 | ＞5年（-20～50℃） |
| 9 | 外形尺寸 | 64×48×26mm |
| 10 | 防护等级 | IP67（压铸铝） |
| 11 | 安装方式 | 用泡棉双面胶粘贴或螺丝钉固定 |

原理：无线水浸传感器安装到水厂各个区域的易漏水点，实时监测环境中是否有漏水现象发生，这些检测数据并通过无线网络传送至接收基站，接收基站通过RS485/CAN接口将数据传送至物联网监控平台数据库，并做出分析统计，一旦检测水浸信息，后台界面给出立刻告警信息。

### 无线水位监测传感器

产品介绍

本产品为浸入式静压水位传感器，采用隔离型扩散硅压力传感器，通过流体静力学原理测量水位，广泛适用于电缆井、电缆沟、水池、水井等场所水位的实时在线监测。

功能特点

- 一体化浸入式结构，安装方便，稳定性好，可靠性高。

- 超低功耗设计：使用寿命大于5年；

- 与基站通讯距离远：开阔地大于300米；

技术参数

| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通信频率 | 2.4GHz～2.5GHz |
| 2 | 辐射功率 | 0dbm |
| 3 | 天线增益 | 3db(180°平板） |
| 4 | 水位测量范围 | 0～5m（量程和测量介质可根据需求定制） |
| 5 | 水位测量精度 | ±1%±0.02m（0℃～+40℃） |
| 6 | 水位过载压力 | 2倍量程 |
| 7 | 温度测量范围 | -40℃～+85℃ |
| 8 | 温度测量精度 | ±1℃（0℃～+40℃） |
| 9 | 工作环境温度 | -40℃～+85℃ |
| 10 | 传感器工作周期 | 65s（25℃），可定制。 |
| 11 | 传感器平均功耗 | ＜10μA（3.6V，25℃） |
| 12 | 电池容量 | 1200mAh高温锂亚电池（120℃） |
| 13 | 电池使用寿命 | ＞5年（-20℃～50℃） |
| 14 | 主体外形尺寸 | 64×48×26mm |
| 15 | 液位探头外形尺寸 | Φ24mm×56 mm |
| 16 | 主体防护等级 | IP67（压铸铝） |
| 17 | 液位探头防护等级 | IP68（316L不锈钢） |
| 18 | 安装方式 | 传感器主体用螺栓固定、泡棉双面胶黏贴； 液位探头沉入水体/容器底部。 |

安装应用

本产品适用于需要监测水位或液位场所，如：电缆井、电缆沟、水池、水井等。

### 室内温湿度监控

通过布置的温湿度传感器，准确监测室内外的温湿度情况，监测信息传送至主机和温湿度控制器。温湿度控制器可以根据预设的程序，根据室内外的温湿度状况对空调、排风机进行控制；温湿度控制器也可执行主机控制命令。

主机根据室内外的温湿度情况，自动控制通风系统和空调系统的切换运行。夏季，根据比较各空调区域的室内外温差，若通风系统能满足室内温度要求则采用风机机械排风来排除室内余热；若通风系不能满足室内温度要求则自动启动空调机，若布置有多台空调机，则根据室外气温逐台启动运行。冬季，若室内盘柜等散发的室内余热能使室内温度满足要求则空调自动停止运行；若室内余热不能使室内温度满足要求则自动启动空调系统。可调节空调温度、风向；可远程查询温湿度检测节点工作状态，精确定位系统故障，远程控制空调运行。

环境的温湿度对水厂一、二次设备的运行工况有着极其重要的影响，因此对相应场所的环境温湿度监测和控制是必要的。

功能描述：

- 获取各监测点位的温湿度数据，并在客户端中进行展示；

- 可分别设定各监测点位的报警阈值条件，并根据各监测点位的报警阈值判断点位是否产生温度或湿度过限报警；

- 当监测点位出现数据越限时，系统在客户端进行报警提示，并可快速定位到三维场景中的报警点位；

- 当监测点位出现数据越限时，联动监控摄像头对该点位关联的场景、设备区域进行拍照和录像，并在客户端弹出视频信息。根据报警发生的区域和时间，联动灯光系统进行配合；

- 当监测点位出现温度过高的报警时，联动监测点所在房间的空调设备进行降温；

- 当监测点位出现湿度过高的报警时，联动监测点所在房间的空调设备进行排湿，联动风机进行通风。

## 主要设备清单

### 一期物联网设备清单

| 场景 | 小室名称 | 安装位置名称 | 无线门磁传感器 | 无线温度传感器 | 一体式智能除湿装置 | 无线温湿度传感器 | 无线噪音传感器 | 智能用电采集终端 | 无线振动传感器 | 无线形变/温度传感器 | 无线油浸传感器 | 配电室局放监测 | 无线水浸传感器 | 无线数据传输基站 | 无线烟感传感器 | 超五类网线 | 2*0.5电源线 | 2*0.5双胶屏蔽线 | 光纤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAC滤池 | 后臭氧接触池及活性炭滤池 | 1#反冲泵电机 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 200 | 200 |  | 1000 |
|  |  | 1#反冲泵电机控制柜 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#反冲泵电机 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#反冲泵电机控制柜 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#反冲泵电机 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#反冲泵电机控制柜 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4#反冲泵电机 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4#反冲泵电机控制柜 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭氧车间 | 配电房 | 5T变压器 | 4 | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 200 | 200 | 300 |  |
|  |  | 6T变压器 |  | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1701 进线柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1702 无功补偿 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1703 无功补偿 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1704 馈电柜 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1705 馈电柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1706 馈电柜 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1707 馈电柜 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1709 馈电柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1710 馈电柜 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1711 馈电柜 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1712 馈电柜 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1713 无功补偿 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1714 无功补偿 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1715 进线柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级泵房 | 6kV配电室 | 1#变压器 | 5 | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 200 |  |
|  |  | 2#变压器 |  | 6 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | M100 所用变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | M101 所用变馈线 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M102 电动机 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M103 电动机 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M104 3#厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M105 进线 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M106 1#厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M107 5#厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M112 6#厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M113 2#厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M114 进线 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M115 4#厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M116 电动机 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M117 电动机 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M118 电动机 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频室 | 1#变频柜 | 4 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2#变频柜 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#变频柜 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4#变频柜 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低配室 | L601 | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | L602 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L603 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L605 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L606 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L607 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵房 | 3号泵 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4号泵 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5号泵 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6号泵 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加氯间 | 低配室 | L901 | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | L902 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L903 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L904 |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L905 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加药间 | 低配室 | L801 | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | L802 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L803 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滤池 | 低配间 | 1T变压器 | 3 | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 200 | 200 | 300 |  |
|  |  | 2T变压器 |  | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L301 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L302 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L303 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L304 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L305 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L306 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L307 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L308 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L310 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L311 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L312 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L313 |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L314 |  | 4 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L315 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L316 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排泥调水池 |  | L701 | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | L702 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取水泵房 | 高压室 | 1GG 2#电动机 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 700 | 700 | 200 |  |
|  |  | 2GG 1#电动机 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3GG 1厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4GG 压变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6GG 进线 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11GG 进线 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13GG 压线 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14GG 2厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15GG 3电机 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16GG 4厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变频室 | 2#变频柜 | 1 | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4#变频柜 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低配室 | 1#变压器 | 2 | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2#变压器 |  | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2DP 进线柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3DP 无功补偿 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4DP 馈电 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5DP 馈电 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7DP 馈电 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8DP 馈电 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9DP 照明 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10DP 无功补偿 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11DP 进线 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵房 | 1号泵 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 2号泵 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3号泵 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4号泵 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱水机房 |  | 4T 变压器 | 1 | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | L1101 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1102 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1103 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1104 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1105 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 30 | 425 | 25 | 86 | 8 | 86 | 8 | 24 | 8 | 11 | 32 | 27 | 27 | 2700 | 2700 | 1400 | 1000 |
| 备用 | 3 | 30 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 500 | 500 | 300 | 100 |
| 总计 | 33 | 455 | 28 | 96 | 10 | 94 | 8 | 26 | 9 | 13 | 35 | 30 | 30 | 3200 | 3200 | 1700 | 1100 |

### 二期物联网设备清单

| 场景 | 小室名称 | 安装位置名称 | 无线门磁传感器 | 无线温度传感器 | 一体式智能除湿装置 | 无线温湿度传感器 | 无线噪音传感器 | 智能用电采集终端 | 无线振动传感器 | 无线形变/温度传感器 | 无线油浸传感器 | 无线水浸传感器 | 配电室局放监测 | 无线数据传输基站 | 无线烟感传感器 | 超五类网线 | 2*0.5电源线 | 2*0.5双胶屏蔽线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03E砂滤池 | 配电间 | L301 进线、馈线 | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 200 |
|  |  | L302 馈线 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L303 馈线 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L304 馈线、母联 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L305 馈线 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L306 馈线 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L307 进线、馈线 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深度处理池 | 配电间 | T07 变压器 | 3 | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | 1000 | 1000 | 500 |
|  |  | T08 变压器 |  | 7 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | L4101 进线柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | L4102 无功补偿柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4103 无功补偿柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4104 有源滤波柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4105 馈线柜 |  | 4 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4106 馈线柜 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4107 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4108 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4109 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4110 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4111 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4201 进线柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4203 无功补偿柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4204 无功补偿柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4205 有源滤波柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4206 馈线柜 |  | 4 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4207 馈线柜 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4208 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4209 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4210 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4211 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L4212 变频控制柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泵房 | 1TD水泵 | 3 |  |  | 6 |  |  | 1 | 3 | 11 | 17 |  | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 2TD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3TD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4TD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5TD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6TD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7TD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8TD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1CD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2CD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3CD水泵 |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二级泵房改造 | 6k配电室 | M098 7#厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | M099 电动机 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | M119 电动机 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M120 8#厂变 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加氯间 | 低配间 | L601 进线及馈线柜 | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | L602 馈线柜 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 脱水机房改造 |  | L1106 馈线柜 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 8 | 154 | 4 | 40 | 2 | 42 | 11 | 33 | 11 | 23 | 9 | 12 | 12 | 1200 | 1200 | 800 |
| 备用 | 2 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 300 | 300 | 60 |
| 总计 | 10 | 169 | 5 | 44 | 3 | 46 | 11 | 35 | 13 | 25 | 10 | 13 | 14 | 1500 | 1500 | 860 |

### 数据中心物联网设备清单

| 应用场景 | 小室名称 | 安装位置名称 | 无线门磁传感器 | 无线温度传感器 | 无线温湿度传感器 | 智能用电采集终端 | 无线水浸传感器 | 无线数据传输基站 | 无线烟感传感器 | 超五类网线 | 2*0.5电源线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据中心一层 | 配电间 | L1501 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  |  | L1502 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | L1503 | 1 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | L1504 | 1 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | L1505 | 1 | 4 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 核心机房 | 环境 | 2 |  | 4 |  | 2 | 1 | 4 | 100 | 100 |
|  | 处置中心 | 环境 | 1 |  | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 100 | 100 |
| 数据中心二层 | 调控中心 | 环境 | 2 |  | 6 |  | 4 | 2 | 6 | 100 | 100 |
| 合计 |  | 11 | 20 | 19 | 16 | 10 | 5 | 13 | 400 | 400 |

### 设备健康监测系统设备清单

| 设备健康监测系统软硬件材料表 |
| --- |
| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 物联网服务器 | 主流商用服务器，四千兆网口 按需配置，含操作系统 | 1 | 台 |  |
| 2 | 机泵健康评估系统软件 | 定制开发 | 1 | 套 |  |
| 3 | 智能数据采集器 | 工业级； 可接入8路振动输入， 1路转速输入 自带以太网上位通讯接口；含控制箱 | 8 | 台 |  |
| 4 | 工业级 以太网交换机 | 工业级，管理型； 1000Mbps；2光8电； | 1 | 台 |  |
| 5 | 振动传感器 | 与采集器兼容，按需配置 | 64 | 个 |  |
| 6 | 转速传感器 | 与采集器兼容，按需配置 | 8 | 个 |  |
| 7 | 安装附件 | 电缆、网线及其他附件 | 1 | 项 |  |

# 附：设备清单汇总表

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动化监控系统 |
| 构建移动端自控监控功能（含实现功能所需要的必要辅材、配件） |
| 1 |  | 工业路由器 |  | 1 | 部 |  |
| 2 |  | 工业无线AP |  | 30 | 部 |  |
| 3 |  | 工业无线信号扩大器 |  | 12 | 部 |  |
| 4 |  | 手持监控终端 | 详见技术要求 | 5 | 部 |  |
| 能效管理模块 |
| 1 |  | 多功能谐波表 | 详见技术要求 | 19 | 台 | 高压 |
| 2 |  | 多功能单路表 |  | 17 | 台 | 低压（含开口式互感器） |
| 3 |  | 多功能多路表 |  | 22 | 台 | 低压（含开口式互感器） |
| 4 |  | 原电表接入及解析 |  | 37 | 台次 | 原表品牌为珠海派诺 |
| 5 |  | 二期电表接入及解析 |  | 186 | 台次 | 二期新增 |
| 6 |  | 数据集成网关 |  | 1 | 台 | 自控数据平台对接 |
| 物联网 |
| 一期物联网传感器 |
| 1 |  | 无线门磁传感器 |  | 33 | 台 |  |
| 2 |  | 无线温度传感器 |  | 455 | 台 |  |
| 3 |  | 一体式智能除湿装置 |  | 28 | 台 |  |
| 4 |  | 无线温湿度传感器 |  | 96 | 台 |  |
| 5 |  | 无线噪音传感器 |  | 10 | 台 |  |
| 6 |  | 智能用电采集终端 |  | 94 | 台 |  |
| 7 |  | 无线振动传感器 |  | 8 | 台 |  |
| 8 |  | 无线形变/温度传感器 |  | 26 | 台 |  |
| 9 |  | 无线油浸传感器 |  | 9 | 台 |  |
| 10 |  | 配电室局放监测 |  | 13 | 台 |  |
| 11 |  | 无线水浸传感器 |  | 35 | 台 |  |
| 12 |  | 无线数据传输基站 |  | 30 | 台 |  |
| 13 |  | 无线烟感传感器 |  | 30 | 台 |  |
| 14 |  | 超五类网线 |  | 3200 | 米 |  |
| 15 |  | 2*0.5电源线 |  | 3200 | 米 |  |
| 16 |  | 2*0.5双胶屏蔽线 |  | 1700 | 米 |  |
| 17 |  | 光纤 |  | 1100 | 米 |  |
| 二期物联网传感器 |
| 1 |  | 无线门磁传感器 |  | 10 | 台 |  |
| 2 |  | 无线温度传感器 |  | 169 | 台 |  |
| 3 |  | 一体式智能除湿装置 |  | 5 | 台 |  |
| 4 |  | 无线温湿度传感器 |  | 44 | 台 |  |
| 5 |  | 无线噪音传感器 |  | 3 | 台 |  |
| 6 |  | 智能用电采集终端 |  | 46 | 台 |  |
| 7 |  | 无线振动传感器 |  | 11 | 台 |  |
| 8 |  | 无线形变/温度传感器 |  | 35 | 台 |  |
| 9 |  | 无线油浸传感器 |  | 13 | 台 |  |
| 10 |  | 配电室局放监测 |  | 10 | 台 |  |
| 11 |  | 无线水浸传感器 |  | 25 | 台 |  |
| 12 |  | 无线数据传输基站 |  | 13 | 台 |  |
| 13 |  | 无线烟感传感器 |  | 14 | 台 |  |
| 14 |  | 超五类网线 |  | 1500 | 米 |  |
| 15 |  | 2*0.5电源线 |  | 1500 | 米 |  |
| 16 |  | 2*0.5双胶屏蔽线 |  | 860 | 米 |  |
| 数据中心物联网传感器 |
| 1 |  | 无线门磁传感器 |  | 11 | 台 |  |
| 2 |  | 无线温度传感器 |  | 20 | 台 |  |
| 3 |  | 无线温湿度传感器 |  | 19 | 台 |  |
| 4 |  | 智能用电采集终端 |  | 16 | 台 |  |
| 5 |  | 无线水浸传感器 |  | 10 | 台 |  |
| 6 |  | 无线数据传输基站 |  | 5 | 台 |  |
| 7 |  | 无线烟感传感器 |  | 13 | 台 |  |
| 8 |  | 超五类网线 |  | 400 | 米 |  |
| 9 |  | 2*0.5电源线 |  | 400 | 米 |  |
| 设备健康监测系统软硬件材料表 |
| 1 |  | 物联网服务器 | 主流商用服务器，四千兆网口；按需配置，含操作系统 | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 机泵健康评估系统软件 | 定制开发 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 智能数据采集器 | 工业级；可接入8路振动输入，1路转速输入，自带以太网上位通讯接口；含控制箱 | 8 | 台 |  |
| 4 |  | 工业级以太网交换机 | 工业级，管理型；1000Mbps；2光8电； | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 振动传感器 | 与采集器兼容，按需配置 | 64 | 个 |  |
| 6 |  | 转速传感器 | 与采集器兼容，按需配置 | 8 | 个 |  |